山西省工程建设地方标准     DB

XXXXXXX

备案号：XXXXX

电动汽车充电基础设施技术标准

Technical standard for electric vehicle charging infrastructure

（征求意见稿）

2026—**—**发布                                XXXXXXXX实施

山西省住房和城乡建设厅  发布

山西省工程建设地方标准

电动汽车充电基础设施技术标准

Technical standard for electric vehicle charging infrastructure

DBXXXXXX-XXXXXX

批准部门：山西省住房和城乡建设厅

主编单位：太原市建筑设计研究院

山西省建筑设计研究院有限公司

施行日期：XX年 XX 月XX 日

2026 太原

前  言

根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发2025年工程建设地方标准 制（修）订计划的通知》（晋建科字〔2025〕74号）要求，标准编制组对山西省《电动汽车充电基础设施技术标准》DBJ04∕T 398-2019进行修订，标准编制组经过深入研究，总结实践经验，结合山西省电动汽车充电基础设施现状，在深入调查研究、广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分6章， 主要技术内容包括：1 总则； 2 术语；3 基本规定；4 设计；5 施工与验收；6 维护与管理。

本标准修订的主要技术内容有：1. 结合近年来发布的通用规范和国家标准相关条文修订了本标准的应用范围，根据调整内容修改标准名称；2. 根据电动汽车充电桩技术更新，增加了大功率充电桩的安装及维护要求；3. 针对不同场所使用条件，细化了基础设施的低压配电、电能计量、消防安全内容。

本标准由山西省住房和城乡建设厅管理，由太原市建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。执行本标准过程中如有意见或建议，请反馈太原市建筑设计研究院（地址：山西省太原市新建路80号，邮政编码：030002，邮箱：yanxiaohuio@163.com），以供标准修订参考。

本 标 准 主 编 单 位：太原市建筑设计研究院

山西省建筑设计研究院有限公司

本 标 准 参 编 单 位：山西省交通规划勘察设计院有限公司

中铁十七局集团建筑工程有限公司

本标准主要起草人员：徐用生 陈志萍 闫晓辉 董雪君 张晓燕 武瑞兵 张超 高巍 宋娟 王江 郝利君 张翠翠 田浩 梁向宏 程睿 曲波 杨乐 刘强 潘鹏 张宇 程权 贾勇 董建兴 梁玉柏 宋卫国 李健刚 张钊

本标准主要审查人员：王志方 段鹏飞 蔡红 冯高磊 武丽娟

目  次

1	总则	4

2	术语	5

3	基本规定	7

4	规划与设计	8

4.1规划与平面	8

4.2土建及安装	9

4.3电  气	11

4.4监控系统（平台）	17

4.5消 防	18

4.6节能与环保	19

5	施工与验收	21

5.1一般规定	21

5.2施  工	21

5.3验  收	22

6	维护与管理	24

6.1一般规定	24

6.2维 护	24

6.3管 理	25

附录 A 充电基础设施验收项目及方法	26

附录 B 充电基础设施维护内容及周期	33

本标准用词说明	36

引用标准名录	37

条文说明	38

Contents

1	General provisions	4

2	Terms	5

3	Basic requirements	7

4	Planning and Design	8

4.1	Planning and Layout	8

4.2	Civil Engineering and Installation	9

4.3	Electrical Systems	11

4.4	Monitoring System (Platform)	17

4.5	Fire Protection	18

4.6	Energy Efficiency and Environmental Protection	19

5	Construction and Acceptance	21

5.1	General Requirements	21

5.2	Construction	21

5.3	Acceptance	22

6	Operation, Maintenance and Management	24

6.1	General Requirements	24

6.2	Maintenance	24

6.3	Management	25

Appendix A Acceptance Items and Methods for Charging Infrastructure	26

Appendix B Maintenance Items and Cycles for Charging Infrastructure	33

Explanation of Wording in This Standard	36

List of Normative References	37

Explanation of Provisions	38

- 总则

    - 为推动山西省电动汽车充电基础设施的建设，规范电动汽车充电基础设施的规划、设计、施工、验收及维护、管理，制定本标准。

    - 本标准适用于山西省内新建、改建、扩建电动汽车充电基础设施的建设运营，不适用于电动汽车换电站。

    - 电动汽车充电基础设施建设运营，除应符合本标准外，尚应符合现行国家、行业和山西省有关标准的规定。

- 术语

2.0.1 电动汽车  Electric vehicle （EV）

全部或部分由电能驱动电机作为动力系统的交通工具，根据电能来源可分为混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车和纯电动汽车三类，不包括室内电动车、有轨电车等特种车辆。

2.0.2  充电设备  charging equipment

以传导或无线方式与电动汽车或动力蓄电池连接，为其提供电能的设备。

2.0.3  充电设施  charging infrastructure

采用整车充电方式为电动汽车提供电能的相关设施的总称。

2.0.4 电动汽车充电站 EV charging station

采用整车充电模式为电动汽车提供电能的场所 ，应包括 3 台及以上电动汽车充电设备（至少有1台非车载充电机），以及相关供电、监控等配套设备；以下简称充电站。

2.0.5 分散充电设施 dispersal charging infrastructure

结合用户居住地停车位、单位停车场、公共建筑物停车场、社会公共停车场、路内临时停车位等配建的为电动汽车提供电能的设施。

2.0.6  电动汽车充电基础设施  EV charging infrastructure

为电动汽车提供电能补给的各类充电设施及场所的总称，包括电动汽车充电站和电动汽车分散充电设施。

2.0.7  交流充电桩  AC charging spot

采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

2.0.8  非车载充电机  off-board charger

固定连接至交流或直流电源，并将其电能转化为直流电能，采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充电的专用装置。

2.0.9  充电系统  charging system

由所有充电设备、电缆及相关辅助设备组成，实现安全充电的系统。

2.0.10  监控系统  supervisor and control system

应用信息、网络及通信技术，对充电基础设施的供电状况、充电设备运行状态和环境进行监视、控制和管理的系统。

2.0.11  充电运营管理系统  charging operation and manage system

实现电动汽车充电相关业务的营业服务、调度管理、运行监控、数据采集、统计分析、运行决策的系统，为联网电动汽车用户提供信息服务。

2.0.12 有序充电  coordinated charging

通过运用经济或技术措施进行引导和协调，按照一定的策略对电动汽车进行充电。

    - 3 基本规定

    - 电动汽车充电基础设施的建设应与山西省电动汽车发展规划相适应，充分保障电动汽车充电基础设施的供给。

    - 应贯彻执行国家有关法律法规、技术标准的要求，做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用便利、绿色环保。

    - 应与区域总体规划、停车场建设规划以及可再生能源利用、智能电网交互、充放电双向互动等建设相协调。

    - 鼓励采用节能、环保、积极稳妥的新技术、新设备和新材料，不得使用国家明令淘汰的技术、材料及设备。

    - 电动汽车充电基础设施应为电动汽车提供安全的充电环境。

    - 4 规划与设计

      - 4.1规划与平面

    - 电动汽车充电基础设施的规划及平面应符合现行国家标准《电动汽车充电站设计标准》 GB/T 50966 的规定。

    - 选址应结合本地区充电需求，统筹规划充电设施类型、服务密度和服务能力，选择电动汽车密集、充电需求量大、交通便利的区域。电动汽车充电基础设施应优先落点在城市核心区、功能区以及成熟居住社区等电动汽车分布相对集中和发展预期较好的区域。

    - 应统筹考虑环境条件、电源接入、给排水设施、防排洪设施、进出站道路等因素，充分利用附近公用设施，减少重复建设。

    - 电动汽车充电基础设施规划在加油加气加氢站内时，应布置在辅助服务区内，与加油加气加氢设施间距符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB 50156 的规定。

    - 电动汽车充电基础设施不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的场所，当与有潜在火灾或爆炸危险的建筑物毗邻时，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 50058 的规定。

    - 不应设在多尘或有腐蚀性气体的场所，不应设在地势低洼和可能积水的场所。

    - 应考虑对周围环境的噪声和电磁辐射影响，应符合现行国家标准《声环境质量标准》 GB 3096 和《电磁环境控制限值》 GB 8702 的规定。

    - 总平面布置包括配套建筑、行车道、充电区、临时停车区及供配电设施等。总平面布置应满足建设用地规划条件和充电基础设施工艺要求，符合现行国家标准《电动汽车充电站设计规范》GB 50966 和《民用建筑设计统一标准》 GB 50352 的规定。

    - 电动汽车充电基础设施设置应满足以下规定：

1  电动汽车充电基础设施应按照远近期结合、快慢充结合、分类落实的原则设置；

2  居住建筑停车场、汽车库配建的充电设备以慢充、自用充电设备为主，可根据需要配置适当比例的快充设备；

3  公共建筑及工业建筑停车场、汽车库配建的充电设备应快、慢充结合。

    - 电动汽车分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求和停车位分布进行规划，并应符合下列规定：

1 新建住宅配建停车位应100％建设充电设施或预留建设安装条件；

2 大型公共建筑物配建停车场，社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不应低于10％；

3 既有停车位配建分散充电设施，宜结合电动汽车的充电需求和配电网现状合理规划、分步实施。

4 电动汽车充电基础设施的配建比例还应符合各级政府部门及规划部门对相应类型建筑物的停车场所要求配置充电设备的停车位配置要求，并按照政府文件要求充分预留安装条件。

    - 总平面布置应便于电动汽车的出入及停放，应保障站内人员和设施的安全。

    - 电气设备的布置应遵循安全、可靠、适用的原则，符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《 20kV 及以下变电所设计规范》 GB 50053 和《低压配电设计规范》GB 50054 的规定。

    - 充电场所内道路的设置应满足消防及服务车辆通行的要求。出入口不宜少于 2 个，当充电场所的车位不超过 50 个时，可设置 1 个出入口。入口和出口宜分开设置，并应明确指示标识。

    - 充电场所内双列布置充电位时，中间行车道宜按行驶车型双车道设置；单列布置充电位时，行车道宜按行驶车型双车道设置。

1  充电场所内的单车道宽度不应小于 3.5m，双车道宽度不应小于6m。充电场所内道路的转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于 9m；

2   道路坡度不应大于 6％，且宜坡向站外；

3   充电场所内道路不宜采用沥青路面。

4  充电车位宽度应根据充电车型分区布置，车位宽度不应小于2.4m。无障碍停车位的设置应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019 的规定。

    - 充电设备与充电车位、建（构）筑物之间的距离应满足安全、操作及检修的要求，充电设备外廓距充电车位边缘的净距不宜小于0.4m。

      - 4.2 土建及安装

Ⅰ 建筑

    - 建筑外观应与周围环境相协调，建筑材料应选用节能环保型产品。

    - 配电室的设计应满足现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053 的规定。

    - 监控室的门窗应有良好的气密性，以保证电气设备工作的清洁度要求。

    - 监控室地面宜采用不产生静电和尘埃的材料。

    - 监控室不宜与高压配电室和变压器室毗邻布置，如毗邻时应采取屏蔽措施。

    - 供配电设施宜建于地上，并高于当地防涝用地高程，宜配置沙袋、挡水板等防涝装置。

    - 配电室、监控室应设置防止小型动物从门、窗、电缆沟等进入室内的设施，电缆沟应采取防水、排水措施。

    - 配电室、监控室内不应有与电气设备运行无关的管道和线路通 过。

    - 落地式安装的充电设备基础底座周边宜安装防撞栏，其高度不应小于0.8m。

Ⅱ 结构

    - 充电设备的基础底座应根据其设备工艺要求进行设计，并满足结构安全的要求。

    - 充电设备与支撑构件之间应可靠连接、安装牢固。

    - 壁挂式安装的充电设备宜安装在钢筋混凝土或实心砖墙体上，墙体厚度不宜小于 0.2m，应确保有足够的承载能力。

    - 落地式安装的充电设备基础底座应高出地面 0.2m，长宽不小于充电设备外廓尺寸。基座地面应有足够的强度、平整度，垂直安装倾斜度不超过 5%，在使用期间不应出现较大变形，以免影响充电设备的使用。

    - 监控室的楼地面等效均布活荷载应满足设备的承载要求，可取6kN/㎡。

    - 一般地区电缆沟深度小于1m时可采用砌体结构，深度等于或大于 1m 时可采用混凝土结构，过路处的电缆沟宜采用钢筋混凝土结构。

Ⅲ 采暖与通风

    - 建（构）筑物的采暖和通风设计应符合现行国家标准《工业建 筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 的规定。

    - 变压器室、配电室宜采用自然通风，宜设置事故通风排烟装置。

    - 变压器室、配电室采用机械通风时，其通风管道应采用不燃材料制作，进出风口宜加装空气过滤网。

    - 监控室温度宜控制在18℃～25℃范围内，温度变化率每小时不宜超过±5℃；相对湿度宜控制在45%～75%之间，设备外壳在任何情况下无凝露产生。

Ⅳ 给排水

    - 充电基础设施的给水和排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的规定。

    - 充电基础设施的雨水排水系统宜采用有组织排水方式。

Ⅴ 标志标识

    - 充电基础设施标志设计应符合现行国家标准《图形标志电动汽车充换电设施标志》GB/T 31525 的规定。

    - 充电场所内应按国家标准设置图形标志，满足规范性、系统性、醒目性要求。

    - 充电场所内电气设备标识的颜色代码、尺寸、内容等应符合现行国家标准《电气设备用图形符号》GB/T 5465.2 的规定。

    - 对于集中设置的电动汽车停车位宜利用停车管理系统标明电动汽车停车位的位置、数量、方向等信息，入口处标示场内具备的功能，内部不同功能区（如快充区、慢充区）应设置对应标志。

    - 充电场所内醒目位置应设置消防疏散平面图。

## 4.3 电 气

Ⅰ 一般规定

4.3.1 充电基础设施电气设计应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《电动汽车充电站设计标准》GB 50966的有关规定。

    - 4.3.2 充电基础设施供电系统应符合《供配电系统设计规范》GB 50052、变压器室、配电室应符合《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053、低压设计应符合《低压配电设计规范》GB 50054的要求。

Ⅱ 负荷等级及设备容量

    - 4.3.3 根据充电装置的规模和应用场合，充电基础设施分为以下负荷等级：

1 中断供电将对社会公共秩序、社会公共交通造成较大政治影响、较大经济损失的定为二级负荷。

2 不属于二级负荷的定为三级负荷。

    - 4.3.4 供电系统的容量应满足充电站内充电、照明、监控、办公等用电设备的负荷需求，并留有一定裕度。

    - 4.3.5 充电设备负荷计算应符合下列规定：

1 充电设备负荷容量SN应根据充电站内充电机的输入容量S、充电机数量n、充电机同时系数K、功率因数cosφ决定。

单台充电机输入容量为：

(6.2.3-1)

| 式中：S | —— | 充电机的输入功率； |
| --- | --- | --- |
| P | —— | 充电机的输出容量； |
| η | —— | 充电机效率，取0.9； |
| cosφ | —— | 充电机功率因数，取0.9。 |

充电设备输入总容量为：

SN = K ( S1 + S2 + ... + Sn )        (6.2.3-2)

充电机同时系数K，由充电机实际使用情况和数量决定。

2 供电系统设计时应考虑同时系数，同时系数取值可根据以下两种情况进行取值：

1）采用单体充电设备，一对一充电，没有统一负荷调度，无法进行充电排序的，同时系数应按0.8取值。

2）采用群体充电设施，具有负荷调度功能，可以进行充电排序的，同时系数可按表4.3.5取值。

表 4.3.5 电动汽车充电设备的同时系数表

| 充电设备类型 |  | 同时系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流充电设施 | 公共场所多台7kW交流充电桩 | ≥0.28 | 详见表4.3.5-1 |
|  | 运营单位多台42kW三相交流充电桩 | ≥0.90 | 存在同时充电现象 |
| 直流充电设施 | 额定功率30kW | 0.4~0.8 | 民用建筑不宜采用120kW及以上大功率的充电设施 |
|  | 额定功率60kW | 0.2~0.7 |  |
| 交直流充电设施混合系统 |  | 0.3~0.6 | 需按合理的交直流配比设置 |
| 社会公共停车场充电主机系统 |  | 0.45~0.65 | 主机系统的主机功率较大 |

注：以上表中所列充电设备同时系数仅供参考，不同参数可参考执行。

表4.3.5-1 多台单相7kW交流充电桩同时系数表

| 充电桩 数量（台） | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同时系数 | 0.75~0.83 | 0.62~0.70 | 0.50~0.58 | 0.42~0.50 | 0.33~0.41 | 0.29~0.36 | 0.28~ 0.35 |

    - 4.3.6 单相交流充电桩单台额定电流不宜超过32A，三相交流充电桩单台额定电流不宜超过63A，直流充电桩容量按实际需求确定。

    - 4.3.7 住宅建筑内汽车库配建的充电终端最大输出功率不应大于7kW；如需设置最大输出功率大于7kW的充电终端，应布置在室外地面。

    - 4.3.8 公共建筑配建电动汽车充电设备时，除独立建造的汽车库充电站，最大输出功率大于 7kW的充电终端不宜设置在建筑物内。

    - 4.3.9 新建建筑物配建停车场及新建城市公共停车场配建电动汽车充电基础设施计算负荷应纳入变压器总容量中。

    - 4.3.10 现有小区增设充电设施时，应充分考虑现有变压器及线路供电能力，应安装有序充电控制系统及装置，实施有序充电，以保障小区供电的安全、可靠。

Ⅲ 供配电系统

    - 4.3.11 供配电系统的设计应符合下列要求：

1 充电设备的配电回路不应接入与其无关的用电设备。

2 根据充电站规模、容量及重要性，其供电系统可选择10kV或0.4kV供电。

3 配电回路设计时应考虑三相负荷平衡。

    - 4.3.12 低压配电系统的设计应符合下列要求：

1 低压配电系统宜采用单母线或者单母线分段接线。

2 低压进出线开关、分段开关宜采用断路器。来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间应设机械闭锁和电气连锁装置，防止不同电源并列运行。

3 低压进线断路器应具有短路瞬时、短路短延时、短路长延时和接地保护功能，宜设置分励脱扣装置，不宜设置失（低）压脱扣装置。

4 容量较大或重要的用电设备，宜采用放射式供电。

5 无功功率补偿装置宜设置在变压器低压侧，补偿容量宜按最大负荷时变压器高压侧功率因数不低于0.95确定。当用电设备的自然功率因数满足变压器高压侧功率因数不低于0.95的要求时，可不加装低压无功功率补偿装置。

6 低压接地系统宜采用 TN-S系统，对于室外零散的充电桩，可采用局部TT系统。

7 设有电气火灾监控系统的建筑，充电设备配电系统应设电气火灾监控装置；未设电气火灾监控系统的建筑，应设置防止电气火灾的剩余电流保护，动作电流不应大于300mA。向大容量充电设备供电时，配电装置剩余电流保护动作电流应躲开设备固有泄漏电流。

    - 4.3.13 开关柜宜选用小型化、无油化、免维修或少维修的产品。变压器应采用节能环保型变压器；单台变压器的额定容量不宜大于1600kVA；变压器绕组接线宜采用 D,yn11。

    - 4.3.14 配电线路及设备电缆的选择及敷设应符合下列要求：

1 配电线路宜采用铜芯导体，控制线路应采用铜芯导体。

2 高低压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型，外护套阻燃等级宜选用C级阻燃。照明及插座线路宜选用聚氯乙烯绝缘护套电线。

3 低压电缆截面应满足最大电流工作时导体载流量的要求，并应校验线路允许电压降，以满足电气装置的正常工作。

4 移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路，应使用橡胶绝缘等电缆。

5 主干电缆截面应按照远景目标一次选定，电缆线路导线截面应根据电动汽车充电基础设施负荷计算结果确定，并留有裕度。

6 安装在建筑内部的交流充电桩电源进线宜选用燃烧性能不低于 B2级、产烟毒性为 t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的电线、电缆。

7 室内电缆线路宜采用金属桥架或穿金属管方式进行敷设；室外电缆线路宜采用电缆沟槽或穿保护管埋地方式敷设。保护管应满足抗压要求和耐环境腐蚀要求。

8 交流单芯电缆不宜单根穿钢管敷设，当需要单根穿管时，应采用非导磁管材，也可采用经过磁路分隔处理的钢管。

9 充电设施通讯线缆应单独穿管敷设，宜与电源线路采用同一路径。

    - 4.3.15 住宅建筑居民自用充电设施的变压器、计量表箱、供电线路等，除满足本标准的要求外，还应满足当地电力部门的要求。

    - 4.3.16 既有停车场增设充电设施时，宜增设专用的电动汽车充电桩低压供电线路。无法增设时，可通过已有低压干线供电，但应对线路进行载流能力校验；校验不合格时，应对该低压线路进行增容改造。

    - 4.3.17 在供电电源容量不足但需求较大的场站内，若无法对电源线路进行扩容，场站方宜进行负荷调度，对充电车辆进行轮流充电。

    - 4.3.18 室外公共场所宜设置具备双向充放电功能的充电桩，充放电设备满足现行国家标准《电动汽车智能充放电设备技术规范》GB/T 46148的相关规定。充电桩应配置防孤岛、逆功率及故障快速切除保护，确保在任何异常情况下30 ms内断开反向供电回路。

    - 4.3.19 具备条件时，电动汽车充电基础设施宜与新能源技术相结合，构建一体化系统。

Ⅳ 电能质量

    - 4.3.20 充电系统的供电电压允许偏差值应符合下列要求：

1 10（20）kV 及以下三相供电的电压偏差不得超过标称电压的±7 %。

2 220V 单相供电的电压偏差不得超过标称电压的+7%、﹣10%。

    - 4.3.21 在系统正常运行情况下，频率偏差不得超过±0.2Hz。

    - 4.3.22 充电系统向公共电网所注入的谐波电流和引起公共连接点电压的正弦畸变率，应符合现行国家标准《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549的相关规定；非车载充电机所产生的谐波分量，应满足现行国家标准《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》GB/T 29316中的规定。

    - 4.3.23 充电站中的非车载充电机等非线性用电设备接入电网产生的谐波分量，应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1以及《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB/Z 17625.6等标准的有关规定。

    - 4.3.24 谐波监测点应为充电设施接入点，当需要降低或控制接入公用电网的谐波和公共连接点电压正弦畸变率时，应装设谐波治理设备和采取技术措施进行改善。

    - 4.3.25 充电站所产生的电压波动和闪变在电网公共连接点的限值应符合现行国家标准《电能质量电压波动和闪变》GB/T 12326的有关规定。

    - 4.3.26 充电站供配电系统中，公共连接点的三相电压不平衡允许限值应符合现行国家标准《电能质量三相电压不平衡》GB/T 15543的有关规定。当充电站低压配电系统的三相不平衡度不满足要求时，宜调整接入充电站三相系统的低压单相充电设备使三相平衡。

Ⅴ 电能计量

    - 4.3.27 充电设施供电系统当设在住宅建筑内时应独立计量，设置复费率电能表，准确度等级不低于 1.0 级。

    - 4.3.28 交流充电桩计量装置应符合现行国家标准《电动汽车交流充电桩电能计量》GB/T 28569的要求，直流充电桩计量装置应符合现行国家标准《电动汽车非车载充电机电能计量》GB/T 29318的要求。

    - 4.3.29 电气测量和电能计量装置准确度应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计标准》GB/T 50063和《电测量及电能计量装置设计技术规程》 DL/T 5137的有关规定。

    - 4.3.30 充电设备和电动汽车之间的电量和服务费用计量计费应具备峰谷平费率分时计量功能，并具有多种结算方式。

    - 4.3.31 计费应具有实时性，计费数据应准确可靠并可追溯。

    - 4.3.32 双向充放电功能的充电桩应配备双向电能计量装置。

Ⅶ 照明

    - 4.3.33 充电站工作场所工作面上的照度标准值应符合表4.3.33 的规定。

表4.3.33 充电设施工作场所照度标准值

| 场所名称 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | 统一眩光值 UGR | 显色指数Ra | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室 | 0.75m 水平面 | 200 | — | 80 |  |
| 监控室 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 |  |
| 充电 设备机房 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 |  |
| 充电区 | 地面 | 50 | — | 60 | 需另加局部照明，见注 |

注：交流充电桩、非车载充电机等充电设备的操作面需增加局部照明 200lx，如充电设备操作面自带背景灯（如自带背景灯的触摸液晶显示屏）可不增加局部照明。

    - 4.3.34充电站内照明灯具应选用配光合理、效率高、寿命长的节能灯具。室内开敞式灯具的效率不应低于75%，带格栅灯具的效率不应低于65%。

    - 4.3.35灯具宜采用LED、荧光灯等节能型灯具。

    - 4.3.36公共停车场（库）充电场所的照明应采用集中控制或自动控制的方式。

Ⅶ 防雷与接地

    - 4.3.37充电基础设施的防雷与接地应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T  50065 的相关规定。

    - 4.3.38充电基础设施应采取防直击雷、防雷电波入侵和防雷电电磁脉冲的措施。

    - 4.3.39充电设备配电箱应设置电涌保护器，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的要求。

    - 4.3.40充电站内应设置等电位联结。

    - 4.3.41充电设备保护接地端子应可靠接地，接地电阻值应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定。

    - 4.3.42户内安装的充电设备，应利用建筑物的接地装置接地；户外安装的充电设备宜与就近的建筑或配电设施共用接地装置。当无法利用时，应加设接地装置。

    - 4.3.43充电基础设施的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地宜共用接地装置。

    - 4.3.43建筑附属充电车库的接地电阻值由建筑物主体设计单位确定，专用充电站接地网的接地电阻不应大于4Ω。

  - 4.4 监控系统（平台）

    - 4.4.1 专用、公用电动汽车充电设施应接入相应监控系统（平台）。

    - 4.4.2 有人值守的充电站宜设监控室，并宜与充电场所靠近布置。

    - 4.4.3 监控系统应包括充电监控、供电监控、安防监控、环境监测。

    - 4.4.4 充电监控系统功能应符合下列要求：

1 充电监控系统宜具备数据采集、控制调节、数据处理与存储、事件记录、报警处理、设备运行管理、用户管理与权限管理、报表与打印、可扩展、对时等功能。

2 充电监控系统应具备下列数据采集功能：

1）采集非车载充电机工作状态、温度、故障信号、功率、电压、电流和电能量。

2）采集交流充电桩的工作状态、故障信号、电压、电流和电能量。

3 充电监控系统应具备向充电设备下发控制命令、遥控起停、校时、紧急停机、远方设定充电参数等控制调节功能。

4 充电监控系统应具备下列数据处理与存储功能：

1）充电设备的越限报警、故障统计等数据处理功能。

2）充电过程数据统计等数据处理功能。

3）对充电设备的遥测、遥信、遥控、报警等实时数据和历史数据的集中储存和查询功能。

5 充电监控系统应具备对设备运行的各类参数、运行状况等进行记录、统计和查询的设备运行管理功能。

6 直流充电监控系统在充电过程中必须具备检测汽车电池温度并在过温时提供主动保护的功能，切断电源以防止火灾发生。

7 应具有兼容性和扩展性，以满足不同类型充电设备的接入以及充电设施规模的扩容等要求。

8 充电监控系统可以接受时钟同步系统对时，以保证系统时间的一致性。

9 充电监控系统应具备纳入省、市充电设施统一信息平台管理的功能，接受政府统一监管。

    - 4.4.5 供电监控系统功能应符合下列要求：

1 供电监控系统应采集充电站供电系统的开关状态、保护信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数和电能计量信息。

2 供电监控系统应能控制供电系统负荷开关或断路器的分合。

3 规模较大的充电站供电监控系统应具备供电系统的越限报警、事件记录和故障统计功能。

    - 4.4.6 安防监控系统功能应符合下列要求：

1 充电站安防监控系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定，宜设置视频安防监控系统，并具有入侵报警、出入口控制设计。

2 视频安防监控系统的设计应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的有关规定，根据安全管理要求，在充电站的充电区和营业窗口宜设置监控摄像机。

3 入侵报警系统的设计应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的有关规定。根据充电站的安全管理要求，宜在充电站内的供电区和监控室设置入侵探测器。

4 充电站出入口控制系统的设计应符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定。根据充电站的安全管理要求，宜在充电站出入口设置出入口控制设备，并具有与消防报警系统的联动接口。

5 安防监控系统可以接受时钟同步系统对时，以保证系统时间的一致性。

  - 4.5消 防

    - 4.2.1 充电基础设施的消防设计应符合现行国家标准《建筑防火通用 规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309 和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 的规定。

    - 4.2.2 供电系统的消防安全应符合国家现行标准《电力设备典型消防规程》DL 5027 的规定。

    - 4.2.3 新建汽车库内配建的分散充电设施应设置在便于消防救援的区域，在同一防火分区内应集中布置，并应符合下列规定：

1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层，当 设置在地下或半地下时，宜布置在地下车库的首层，不应布置在地下建筑四层及以下；

2 每个防火单元应采用耐火极限不小于 2.0h 的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他防火单元和汽车库其他部位分隔。当采用防火分隔水幕时，应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的有关规定；

3 当防火隔墙上需开设相互连通的门时，应采用耐火等级不 低于乙级的防火门；

4 当地下半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时，应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。

    - 4.2.4 室外分散充电设施宜与就近建筑物或汽车库、停车场共用 消防设施。

    - 4.2.5 既有建筑内配建分散充电设施宜符合本标准第 5.4.6 条的规定。未设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志的地下、半地下和高层汽车库内不得配建分散充电设施。

    - 4.2.6 灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140 的规定。室外充电区灭火器的配置应按严重危险级配置灭火器。

    - 4.2.7 电缆防火和阻燃性能应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217 的规定。

    - 4.2.8 充电设备基础底座、配电室等内部电缆入口处应进行防火封堵，电力管线在穿越建筑外墙、隔墙、楼板后留下的空隙应采用防火材料封堵，耐火极限不应低于 2h。

    - 4.2.9 供电系统及充电区宜设置电气火灾监控装置，发生火灾事故时应能自动切断充电设备电源。

    - 4.2.10 充电设备及供电设备应在明显位置设置手动电源切断装置。

  - 4.6 节能与环保

    - 4.6.1 变压器的能效等级应达到 2 级及以上，并符合现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052 的规定。电动机、照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级 2 级的要求。

    - 4.6.2 充电设备宜采用高效电力变换电路及器件。恒功率段的输出功率为额定功率的 20%～50%时效率应不小于 88%，输出功率为额定功率的 50%～100%时效率应不小于 93%。

    - 4.6.3 电动汽车供电设备能效等级应符合国家标准《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》GB 46519 的规定。

    - 4.6.4 充电设备产生的噪声限值应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定。

    - 4.6.5 充电设备产生的电磁辐射应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702 的规定。

    - 5 施工与验收

    - 5.1 一般规定

    - 5.1.1 工程施工及验收应符合合同文件、工程勘察文件、设计文件及相关标准规范的规定。

    - 5.1.2 施工单位应按照相应的施工技术标准对施工质量进行全过程控制，建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位等应按有关规定对工程质量进行监督及管理。

    - 5.1.3 工程所用的材料和设备应符合下列要求：

1 应具有产品合格证书、性能检测报告；

2 应进行进场验收和复验，并形成报告。现场无法测试的项目应根据制造单位提供的经检验检测机构出具的型式试验报告进行验收。

    - 5.1.4 施工使用的测量与计量器具和检测设备应经计量检定校准合格并在有效期内。

    - 5.1.5 工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。隐蔽工程应在隐蔽前进行验收，并形成隐蔽工程验收记录。

    - 5.1.6 施工单位应遵守国家和地方政府关于环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工现场粉尘、废气、废弃物及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。

    - 5.2 施 工

5.2.1 位置应设置导引、安全警告、消防疏散平面图等标识。

5.2.2 充电设备安装和施工应符合设计的要求，并严格按照施工图安装接线，充电设备的金属外壳应可靠接地。充电设备电缆进出线孔洞应可靠封堵。

5.2.3 充电设备桩体应安装牢固，外观无明显机械损伤，安装高度应保证电气连接和人机交互操作方便，并采取必要的防盗、防撞、防恶意破坏措施。

5.2.4 充电设备供电电缆应置于可以抵抗车轮碾压能力的结构或者地下预置电缆沟中，电缆不应直接接触地面。

5.2.5 电气设备的安装应牢固可靠、标识明确、内外清洁，同类电气设备的安装高度，在设计无规定时应一致。

5.2.6 电缆的敷设应排列整齐、捆扎牢固、标识清晰，端接处长度应留有适当富余量，不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。

5.2.7 监控系统设备、材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行相关标准的规定。

    - 5.2.8 计算机、网络和通信等设备应按照施工图纸进行安装施工。

5.2.9 工程中使用的防火和阻燃电缆规格、型号应满足设计文件的要 求。

5.2.10 工程中宜采用节能、环保型建筑材料。

5.2.11 施工现场应采取噪声控制措施，应符合现行国家标准。施工过程中场界环境噪声不得超过表 5.2.11 规定的排放限值。

表 5.2.11 建筑施工场界环境噪声排放限值（dB(A)）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

5.2.12 施工过程中尽量减少废弃物产生，产生的废弃物应集中收纳后处理。

    - 5.3 验 收

    - 5.3.1 交流充电桩的竣工验收应符合下列规定：

1  基本构成、功能、技术要求应符合现行行业标准《电动汽车 交流充电桩技术条件》 NB/ T 33002 的有关规定；

2  充电连接装置应符合现行国家标准《电动汽车传导充电用 连接装置第 1 部分：通用要求》GB/ T 20234. 1 和《电动汽车传导充电用连接装置第 2 部分：交流充电接口》GB/ T 20234. 2 的有关规定。

    - 5.3.2非车载充电机的竣工验收应符合下列规定：

1  基本构成、功能和技术要求应符合现行行业标准《电动汽 车非车载传导式充电机技术条件》NB/ T 33001 的有关规定；

2  非车载充电机与电池管理系统之间的通信协议应符合现行国家标准《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》GB/ T 27930 的有关规定；

3  充电连接器应符合现行国家标准《电动汽车传导充电用连接装置第 1 部分：通用要求》GB/ T 20234. 1 和《电动汽车传导充电用连接装置第3 部分：直流充电接口》GB/ T 20234. 3 的有关规定。

    - 5.3.3 充电设备验收宜按照附录 A 充电基础设施验收项目及方法中 A.0.1 充电设备验收规定的验收项目及方法进行。

    - 5.3.4 供配电系统设备验收宜按照附录 A 充电基础设施验收项目及方法中 A.0.2 供配电系统验收规定的验收项目及方法进行。

    - 5.3.5 监控系统验收宜按照附录 A 充电基础设施验收项目及方法中 A.0.3 监控系统验收规定的验收项目及方法进行

    - 5.3.6 土建与配套验收宜按照附录 A 充电基础设施验收项目及方法中 A.0.4 土建及配套验收规定的验收项目及方法进行。

    - 5.3.7 竣工验收应符合下列规定：

1 项目的文档资料应齐全；

2 所有软、硬件设备型号、配置、数据和技术参数均应满足项目合同等技术文件的要求。

  - 6 维护与管理

    - 6.1 一般规定

    - 6.1.1 充电场所应在明显位置设置公示牌，明示运营机构的名称、运营时间、服务范围、服务项目、收费标准和计费方式、服务热线、站点、地图指示、求援电话、监督举报电话以及当前站内充电设备可供使用情况等。

    - 6.1.2 充电设备上用户可直接接触的部位不应带电。

    - 6.2 维 护

    - 6.2.1 电动汽车充电基础设施的充电运营管理系统应接入各级政府充电基 础设施运行监控平台，实现互联互通，提供充电设备的基本信息、实时  状态、充电订单及报警等信息。

    - 6.2.2 电动汽车充电基础设施应设置维护人员，并配备工作服和安全防护 用具。

    - 6.2.3 维护人员应接受安全教育和岗位技能培训，经培训考核合格后方可上岗，维护人员应至少具备以下知识：

1 熟悉本岗位的工作职责和安全生产职责；

2  持电工作业证件上岗，并熟悉电力安全工作规程、配电基本知识、配电室一、二次接线图、配电设备结构及工作原理；熟悉充电设备基本工作原理及使用方法，运行维护基本方法及要求；熟悉充电设备的应急处理及简单故障排除方法；消防相关知识和技能。

    - 6.2.4 维护人员宜按照附录 B 充电设备硬件设施维护内容及周期进行月度维护、季度维护和年度维护，保持其安全、清洁、完好，并做好相关检查保养记录。

    - 6.2.5 维护人员应定期或软件系统版本升级后对充电设备的计时计费系统等进行测试，保证系统平稳运行。维护人员发现充电基础设施缺陷等情况时，应在显著位置悬挂故障标识并进行断电处理，按缺陷情况安排维修、更换、报废。

    - 6.2.6 出现以下特殊情况应对充电设备进行安全核查及维护：

1 极端恶劣天气后；

2 有重大保充电任务时；

3 设备短时间内集中出现同类缺陷或故障时；

4 新、扩建充电基础设施试运行期间。

    - 6.3 管 理

    - 6.3.1 运行维护单位应按照国家相关法规标准的要求，落实安全生产责任制，建立健全安全管理制度和操作规程，并对其适用性、有效性和执行情况进行评估。

    - 6.3.2 维护人员在检维修过程中应执行安全控制措施，实行挂牌上锁，涉及危险作业的，应实行高风险作业管控。

    - 6.3.3 运行维护单位应为维护人员配备相应标准的个体防护装备与用品，并确保正确佩戴、使用、维护、保养，定期检查个体防护装备与用品的使用情况。

    - 6.3.4 消防安全管理应符合下列要求：

1  应定期安排消防知识培训，充电场所内工作人员应熟悉消防设施和器材的性能和适用范围，掌握其使用方法，熟知火警电话及报警方法，掌握自救逃生知识和技能；

2 应建立消防器材和消防设施台账，记录器材性能、数量等内容，对过期或损坏的器材及时进行补充、更换；

3 消防器材应存放在紧急情况下便于取用的位置，不得随意移动或挪作他用。

    - 6.3.5 运行维护单位应定期组织维护人员对安全风险进行全面、系统的辨识，确定相应的安全风险等级，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施。

    - 6.3.6 运行维护单位应建立并落实从主要负责人到从业人员的隐患排查治理和防控责任制，按照有关规定组织针对充电行为、管理情况、设备安全、车辆安全、交通安全等开展隐患排查治理工作，实行隐患闭环管理。

    - 6.3.7 运行维护单位应定期开展安全督查工作，加大安全监管力度。基层运行维护单位应配备专职安全员，履行安全监督职责，及时制止和纠正不安全行为。

    - 6.3.8 运行维护单位应制定应急预案并定期开展演练，应急预案应包含以 下内容：

1  充电过程中车辆自燃引起火灾应急预案；

2发生人身触电事故应急预案；

3  自然灾害应急预案。

    - 6.3.9 运行维护单位应对运行维护的记录文件进行分类管理，包括安全应急预案、演练记录、设备维护记录、设备检修记录、巡检记录等。

    - 6.3.10 运行维护单位应保留运行维护原始记录，记录应及时、准确、真实、完整，保存期限不应少于 1 年。

附录 A 充电基础设施验收项目及方法

    - 充电设备的验收应符合表 A.0.1 的规定

表 A.0.1 充电设备验收

| 序号 | 验收项目 |  | 验收要求 | 验收方法 | 验收记 录 | 验收结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备 | 型号、配置、数量 | 检查充电设备的型号、配置和数量， 按照合同和技术协议等文件进行验收 | 审阅技术文件 |  |  |
| 2 |  | 基本构成、结构、标志 标识、技术参数 | 检查充电设备图纸与实物，核对充电设备技术参数，按照合同和技术协议等相关文件验收 | 审阅技术文件和现场 检查相结合 |  |  |
| 3 |  | 充电控制指引、通 信 功 能、电子锁 止 功 能、人机交互、计量、急停功能、保 护功能 | 交流充电桩性能参数的验收应符合国家现行标准《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002 的规定、非车载充电机性能参数的验收应符合《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001 的规定 | 审阅技术文件 |  |  |
| 4 |  | 充电接口 | 检查充电插座的结构、物理尺寸、端子定义，交流充电桩应符合现行国家标准《电动汽车传导充电用连接装置第 2 部分：交流充电接口》GB/T 20234.2 的规定，非车载充电桩应符合现行国家标准《电动汽车传导充电用连接装置第2 部分：交流充电接口》 GB/T 20234.3 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |

续表 A.0.1

| 序号 | 验收项目 |  | 验收要求 | 验收方法 | 验收记 录 | 验收结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 充电设备 | 与监控系统的通信 | 检查充电设备与站级监控系统之 间的通信协议，应符合国家现行标准《电动汽车充电站/电池更换站监控系统与充换电设备通信协议》NB/T 33007 的规定 | 审阅技术文件 |  |  |
| 6 |  | 绝缘检测 | 非车载充电机性能参数的验收应符合国家现行标准《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T33001 的规定 | 审阅技术文件 |  |  |
| 7 |  | 与电池管理系统的通信 | 检查非车载充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性，应符合现行国家标准《非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议》GB/T 27930 的规定 | 审阅技术文件 |  |  |
| 8 | 施工工艺 |  | 安装位置、高度是否符合设计文件要求 | 现场检查 |  |  |
| 9 |  |  | 桩体是否安装牢固，紧固螺栓是否齐全，无明显晃动 | 现场检查 |  |  |
| 10 |  |  | 设备内元器件无损坏，设备表面有无不可接受损伤或划痕 | 现场检查 |  |  |
| 11 |  |  | 充电设备电缆进出线孔是否可靠封堵 | 现场检查 |  |  |
| 12 |  |  | 设备内卫生整洁无线头、积尘、金属导线等废弃物 | 现场检查 |  |  |
| 13 | 防雷接地 |  | 检查充电设备的防雷接地，应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 的规定 | 现场检查 |  |  |

    - 供配电系统验收应符合表 A.0.2 的规定

表 A.0.2 供配电系统验收

| 序号 | 验收项目 | 验收要求 | 验收方法 | 验收记录 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 检查变压器的型号、配置和数量，核对变压器技术参数及实际施工结果与合同、设计图纸等技术文件是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575 和《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB 50255 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 2 | 高、低压开关柜 | 检查高、低压开关柜的型号、配置和数量， 核对开关柜技术参数及实际施工结果与 合同、设计图纸等技术文件是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 3 | 低压母线及二次回路 | 检查设备的型号、配置和数量，核对设备技术参数及实际施工结果与合同、设计图纸等技术文件是否相符，检查施工记录， 应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149 和《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 4 | 低压供电 | 检查低压供电线路的接线和相序、设备布置、供电线路的保护、敷设等，核对供电设备技术参数及实际施工结果与设计图纸是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB 50255、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168 和《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |

续表 A.0.2

| 序号 | 验收项目 | 验收要求 | 验收方法 | 验收记 录 | 验收结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 低压隔离设备 | 检查低压隔离电器和导体的型号、配置和数量，核对设备技术参数及实际施工结果与合同、设计图纸等技术文件是否相符，检查施工记录应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的规 定 | 审阅技术文件 |  |  |
| 6 | 电能质量 | 检查电动汽车充电基础设施接入公共电网连接点的电能质量，应符合现行国家标准《电能质量 电压波动和闪变》GB/T 12326、《电能质量 三相电压不平衡》GB/T 15543 和《电能质量 公用电网谐 波》GB/T 14549 的规定 | 审阅技术文件 |  |  |
| 7 | 电能计量 | 检查供电系统电能计量装置的型号、配置和数量，核对计量装置的技术参数及实际施工结果与合同、设计图纸等技术文件是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063 的规定 | 审阅技术文件 |  |  |
| 8 | 防雷接地 | 检查供电系统电气装置的防雷和接地， 核对实际施工结果与设计图纸是否相 符，检查施工记录，应满足现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 的规定 | 审阅技术文件 |  |  |
| 9 | 电气照明 | 核对充电基础设施相关建筑物电气照明装置实际施工结果与设计图纸等文件是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |

    - 监控系统验收应符合表 A.0.3 的规定。

表 A.0.3 监控系统验收

| 序号 | 验收项目 | 验收要求 | 验收方法 | 验收记录 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号、配置、数量 | 检查监控系统的型号、配置和数量， 按照合同和技术协议等文件进行验收 | 审阅技术文件 |  |  |
| 2 | 技术参数 | 检查监控系统产品图纸与实物，按照合同和技术协议等文件进行验收 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 3 | 设备布置 | 检查监控系统的设备布置，应符合设计文件的要求 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 4 | 线缆敷设 | 检查监控系统线缆的敷设、引入、接续，按照设计图纸等文件进行验收，涉隐蔽工程的按照隐蔽工程验收程序进行验收 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 5 | 系统功能 | 检查充电监控系统、供电监控系统、视频监控系统功能，按照合同和技术协议等文件进行验收，应符合国家现行标准《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》NB/T 33005 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 6 | 与充电设备的通信 | 检查通信协议参数，按照合同和技术协议等文件进行验收，应符合国家现行标准《电动汽车充电站电池更换站监控系统与充换电设备通信协议》NB/T 33007 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |

    - 土建及配套验收应符合表 A.0.4 的规定。

表 A.0.4 土建及配套验收

| 序号 | 验收项目 | 验收要求 | 验收方法 | 验收记录 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 | 核对充电基础设施相关建筑物土建工程实际施工结果与设计图纸等文件是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 2 | 钢结构 | 核对钢结构的实际施工结果与设计图纸等文件是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 3 | 通风系统 | 核对通风系统实际施工结果与设计图纸等文件是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB 50738 和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 4 | 给排水设施 | 核对给排水设施的施工结果与设计图纸等文件是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |

续表 A.0.4

| 序号 | 验收项 目 | 验收要求 | 验收方法 | 验收记 录 | 验收结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 消防设施 | 核对消防设施实际施工结果与设计图纸等文件是否相符，应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067、《建筑设计防火规范》GB 50016 和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |
| 6 | 防雷接 地 | 核对站房及附属建筑物防雷接地装置实际施工结果与设计图纸等文件是否相符，检查施工记录，应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的规定 | 审阅技术文件和现场检查相 结合 |  |  |
| 7 | 标识 | 核对标识实际施工结果与设计图纸等文件是否相符，检查施工记录 | 审阅技术文件和现场检查相结合 |  |  |

附录 B 充电基础设施维护内容及周期

表 B 充电基础设施维护内容及周期

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 维护周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 1 | 充电设备检查 | 充电设备防护外壳无划伤、无锈蚀，底座固 定牢固 | √ |  |  |
|  |  | 充电设备外部警示和指示标识完整、清晰 | √ |  |  |
|  |  | 充电设备门锁开启、锁闭功能良好，门板密封条完好，无漏水现象 | √ |  |  |
|  |  | 充电连接装置的枪头无损坏，电缆无划伤、 无裂痕 | √ |  |  |
|  |  | 充电设备内部整洁，各元器件、线缆无烧焦 痕迹 | √ |  |  |
|  |  | 清理充电设备外壳及充电连接装置表面灰尘、污垢 | √ |  |  |
|  |  | 清理充电设备散热孔、防尘网，确保设备散热良好 | √ |  |  |
|  |  | 清理充电设备内部灰尘，确保各元器件整洁 |  |  | √ |
|  |  | 在断电的情况下，检查设备内部线缆接线牢固，绝缘胶无老化现象 | √ |  |  |
|  |  | 检查充电设备保护接地线连接完好，用2500V 兆欧表检测充电设备的绝缘电阻应不小于 10MΩ |  |  | √ |
|  |  | 充电设备输入断路器能正常通断，漏电保护装置能正常动作 | √ |  |  |
|  |  | 充电设备通电后，检查设备人机交互功能应 完好，指示灯及屏幕显示正常、完整、清晰 | √ |  |  |
|  |  | 检查充电设备散热风机正常运行，充电过程中无过热现象 | √ |  |  |

续表 B

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 维护周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 1 | 充电设备检查 | 检查充电设备输入电压在正常范围内，且供电稳定 | √ |  |  |
|  |  | 检查充电设备能正常启动、结束充电，电子锁正常锁止，充电过程无故障报警 |  | √ |  |
|  |  | 在充电过程中，按下急停按钮，充电设备立即停止输出 |  | √ |  |
|  |  | 计量计费功能正常、精准 | √ |  |  |
| 2 | 消防设施检查 | 检查消防通道及出口应保持畅通 | √ |  |  |
|  |  | 灭火装置配置、数量合格，处于完好可用状态，放置在明显、便于取用处 | √ |  |  |
|  |  | 消防设施标志清晰完好 | √ |  |  |
| 3 | 充电监控系统 检查 | 检查监控系统显示信息完整、画面清晰、存储功能完好 | √ |  |  |
|  |  | 监控系统通信功能正常，能接收信息和发出操作指令 | √ |  |  |
| 4 | 视频监控系统检查 | 各摄像头无损伤，运行良好，视频画面清晰 | √ |  |  |
|  |  | 后台操作功能正常 | √ |  |  |
| 5 | 变压器检查 | 变压器的温度应正常 | √ |  |  |
|  |  | 变压器应无异常声响 | √ |  |  |
|  |  | 变压器冷却风扇运转正常 | √ |  |  |
|  |  | 变压器一、二次电压和电流变动范围在允许范围内 | √ |  |  |
|  |  | 变压器外壳接地良好 | √ |  |  |
| 6 | 高低压配电柜检查 | 各种仪表、状态灯显示正常 | √ |  |  |
|  |  | 各级电压、电流值显示正常，三相电流平衡 | √ |  |  |
|  |  | 无功补偿、自动投切装置正常 | √ |  |  |

续表 B

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 维护周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 6 | 高低压配电柜检查 | 散热风扇运转正常、柜内温度正常，无异响、异味 | √ |  |  |
|  |  | 柜体应无变形、锈蚀，柜体、仪表板、门板等接地良好 | √ |  |  |
|  |  | 柜内清洁干净，无异物 | √ |  |  |
| 7 | 配套建 (构) 筑物检查 | 站内各建 (构） 筑物结构良好 | √ |  |  |
|  |  | 各建（构）筑物屋顶、墙体无渗水、漏水现象 | √ |  |  |
|  |  | 电缆沟盖板、电缆桥架完好，线路无裸露现象 | √ |  |  |
|  |  | 站内排水系统应通畅，无堵塞现象 | √ |  |  |
| 8 | 防雷 接地检查 | 接地电阻小于 4Ω |  |  | √ |
| 9 | 其他设施检查 | 顶棚钢结构表面应无锈蚀，焊缝无可见裂痕，各节点连接牢固无松动现象 | √ |  |  |
|  |  | 顶棚应无积水、渗水、漏水现象 | √ |  |  |
|  |  | 顶棚钢结构接地连接良好 | √ |  |  |
|  |  | 充电区域内照明正常，照明线路无裸露现象 | √ |  |  |
|  |  | 充电基础设施防撞栏、车辆限位器完好无损 | √ |  |  |

本标准用词说明

1　为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

  - 《建筑设计防火规范》GB 50016

  - 《供配电系统设计规范》GB 50052

  - 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

  - 《低压配电设计规范》GB 50054

  - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

  - 《民用建筑设计统一标准》GB 50352

  - 《视频安防监控系统工程设计标准》GB 50395

  - 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966

  - 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

  - 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

  - 《建筑防火通用规范》GB 55037

  - 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 GB/T 51313

  - 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 50058

  - 《电动汽车智能充放电设备技术规范》GB/T 46148

  - 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781

山西省工程建设地方标准

电动汽车充电基础设施技术标准

Technical standard for electric vehicle charging infrastructure

DBXXXXXX-XXXXXX

条文说明

目  次

- 总则	1

- 术语	2

- 基本规定	3

- 规划与设计	5

  - 规划与平面	5

  - 土建及安装	6

  - 电气	7

  - 监控系统（平台）	11

  - 消防	12

4.6 节能与环保	15

- 施工与验收	17

  - 一般规定	17

5.2 施 工	18

  - 验 收	20

- 维护与管理	24

  - 一般规定	24

  - 维护	24

  - 管理	25

1 总则

1.0.2 充电基础设施按照服务对象和使用特征的不同，分为三个类别： 一是自用充电基础设施，指使用电动汽车的个人在其拥有所有权或使用权的固定停车位上建设的充电基础设施；二是专用充电基础设施，是指为公交、出租、租赁、环卫、物流、通勤等公共服务领域车辆提供专属充电服务，或在政府机关、公共机构、企事业单位、住宅小区等场所建设为特定群体提供充电服务的充电基础设施；三是电动汽车充电基础设施，是指在公共停车场、临时停车位、公路服务区、加油（气）站、独立充电场站以及具备停车条件的道路旁建设，面向社会提供公共充电服务的经营性充电基础设施。本标准仅适用于室外建设的电动汽车充电基础设施。

3 基本规定

    - 3.0.2 本条提出了电动汽车充电基础设施规划建设应遵循的基本原则：

- 贯彻国家相关的法律法规；

- 符合相关技术标准的要求；

- 建设项目既要满足功能要求，又要实现节约成本和资源的目标。通过设计方案的科学性和可行性，提高工程方案的经济合理性，实现项目效益提升；

- 为促进可持续发展，建设中要尽量做到“节地、节材、节水、节能”，尽量减少环境污染，实现绿色环保。

    - 3.0.3 电动汽车充电基础设施作为城市公共基础设施之一，规划建设应与城市总体规划、控制性详细规划、相关专项规划中停车、配电网等规划设计相协调。电动汽车充电基础设施的规划建设应做到满足当前使用要求的同时兼顾未来发展的需求，充分保障电动汽车充电基础设施的供给。

3.0.5 充电设备及被充电车辆要处于实时监控状态，符合防火安全、用电安全、环境保护的要求，确保电动汽车充电基础设施安全可靠。

4  规划与设计

4.1 规划与平面

4.1.2 根据《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设三年行动计划（2023-2025年）》：加快办公区和商业中心、工业中心、休闲中心等城市专用和公用区域充电基础设施建设；新建高速公路服务区要按照不低于停车位数量40%的比例配建快速充电基础设施或预留充电基础设施建设空间，国道沿线服务区新建充电基础设施应满足8辆以上电动汽车同时充电需要；构建“县域示范站+公路沿线充电站+村居充电桩”县乡村充电网络。

4.1.4	 利用加油站网点建设电动汽车充电设施是一种简便易行的形式，电动汽车充电设备一般没有防爆性能，依据现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156的规定，电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内，辅助服务区是相对安全的区域。

4.1.7	声环境功能区规定的环境噪声等效声级限值要求应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定，见表 1。

表1 环境噪声限值（dB(A)）

| 类别 |  | 昼间(6:00~22:00) | 夜间(22:00~6:00) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 类 |  | 50 | 40 |
| 1 类 |  | 55 | 45 |
| 2 类 |  | 60 | 50 |
| 3 类 |  | 65 | 55 |
| 4a | 4a 类 | 70 | 55 |
|  | 4b 类 | 70 | 60 |

注：0类环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域；

1类环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域；

2类环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；

3类环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；

4类环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a和4b种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速公路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧。

4.1.13本条与现行国家标准《电动汽车充电站设计规范》GB 50966一致，为避免充电场所内行驶的车辆相互干扰，参照现行国家标准《汽车  库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的有关规定进行充电场所出入口的设计，保证车辆通行顺畅。入口和出口分开设置，能为停车场内部交通组织提供极大的方便，在条件允许时应尽可能满足此要求。

4.1.14本条与现行国家标准《电动汽车充电站设计规范》GB 50966一致，制定了充电场所行车道的参数。双列布置的充电车位，中间设置双车道的目的是避免对侧车辆进出时的干扰。如果充电场所内有消防车辆通行的要求，则道路宽度不应小于4m，转弯半径不宜小于9m。

4.1.15充电车位宽度应根据服务车型分区布置，停车区域的停车方式应排列紧凑、通道短捷、出入迅速、保证安全和与柱网相协调，并应满足一次进出停车位的要求。本条主要依据国家现行标准《车库建筑设计规范》JGJ 100的条文4.3.3、4.3.4制定。

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019规定：按照总停车数在100辆以下时应至少设置1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位；城市广场、公共绿地、城市道路等场所的停车位应设置不少于总停车数2%的无障碍机动车停车位。无障碍小汽（客）车上客和落客区的尺寸不应小于2.4mx7.0m，和人行通道有高差处应设置缘石坡道，且应与无障碍通道衔接。

4.2 土建及配套

Ⅰ 建筑

4.2.1 监控室作为关键的安全管理和控制中心，门窗需具有良好的气密性，避免灰尘进入，保证工作环境的清洁度。

Ⅱ 结构

4.2.14 参照国家现行标准《通信建筑工程设计规范》YD 5003第8.2.2 条关于“监控室”的等效均布活荷载值要求制定本标准，对于利用既有建筑进行改造的工程，设计时可根据所采用设备的重量、底面尺寸、排列方式及既有建筑结构的梁板布置和配筋情况进行核算。

4.2.15 电缆沟的结构形式应根据深度、地质情况等因素选型设计。在一般地区，电缆沟深度小于1m时可采用砌体结构，深度等于或大于1m 时可采用混凝土结构，过路处的电缆沟宜采用钢筋混凝土结构；在湿陷性黄土地区、有盐溶或盐胀及其他特殊土质（如膨胀土、盐渍土）的地区，电缆沟应采用混凝土结构。

4.3 电气

Ⅱ 负荷等级及设备容量

4.3.3 《电动汽车充换电站供电系统规范》Q/GDW10238 根据充电站的规模和重要性，将电动汽车充电基础设施列入不同的负荷等级，本标准参考此资料。

    - 4.3.5 充电设备同时系数K 的选取跟多方面的因素有关：

1 充电设备的利用率各建筑具体情况各不相同，各电动汽车之间的电池状态、性能等也不相同，设计人员应结合各地电动汽车的发展情况和工程实际，合理选取。

2 表格中有序充电的同时系数参照《国家标准建筑设计图集·电动汽车基础设施设计与安装》18D075-2制定。

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018第7.11条规定“输出功率为额定功率50%～100%时，功率因数不应小于0.9，效率不应小于90%”，此处cosΦ取0.9，η 取0.9。

4.3.6 交流充电桩额定电流以32A和63A为准，本条引自《电动汽车充电传导系统 第一部分 通用要求》GB/T18487.1及《电动汽车充电传导系统 第二部分 交流充电接口》GB/T18487.2。

4.3.8 原则上最大输出功率大于7kW的充电终端首选布置在室外空间，确需进入室内空间时应限制充电设备的输出功率，同时确保充电区为开敞或半开敞空间，利于泄爆与排烟，方便救援力量到达。为充电设备配套的储能系统禁止进入公共建筑室内空间。

Ⅲ 供配电系统

4.3.11 根据充电站规模、容量及重要性，本条明确充电设施供配电系统设计的基本原则，引自《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781。

4.3.12 本条内容引自《电动汽车充电站设计规范》GB50966。

1 中低压配电系统一般采用单母线或单母线分段接线。运行经验证明，中低压配电系统采用单母线接线或单母线分段接线能够满足供电可靠性的要求。由于充电站的用电设备具有非线性特性，在运行时将产生谐波分量，其中3次及其整数倍谐波电流在通过N线时，会使N线带电位，所以宜采用TN-S系统。

2 为防止不同电源并联运行，来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间应设机械闭锁和电气联锁装置。

3 应选用具有三段保护功能和接地保护功能的低压进线断路器，以满足保护动作的选择性要求。低压进线断路器宜设置分励脱扣装置，便于电网企业对充电站的统一调度管理。据调查，近年来由于电力系统发生瞬间失压，造成大面积甩负荷的事例屡有发生，主要是由于配电变压器低压进线侧加装了失压脱扣装置，因此低压进线侧不宜设置失压脱扣装置。

4 重要用电设备采用放射式供电，能保证其供电的可靠性，减少其他负荷故障或检修时的影响范围。

5 当采用如有源功率因数校正装置的非车载充电机时，其功率因数可达0.99及以上，在满足电网公司对功率因数的要求时，可不另设无功功率补偿装置。

6 由于充电站的用电设备具有非线性特性，在运行时将产生谐波分量，其中3次及其整数倍谐波电流在通过N线时，会使N线带电位，所以宜采用TN-S系统。

7 本条明确充电设备配电系统的安全保护设置要求。防止电气火灾的监控或剩余电流保护，可设在充电设备配电总箱总开关，或其分路开关处。

小容量末端充电设备（如单相交流充电桩）一般安装于公共场所且无人值守，为保证人身安全，剩余电流保护额定动作电流不应大于 30mA，且不得设有延时。直流充电桩容量较大，泄漏电流可能大于30mA，向大容量充电桩供电的配电回路保护功能尚应满足其产品标准。

4.3.13 本条明确用于充电设备的单台变压器容量的限制，引自《电动汽车充电站及充电桩设计规范》Q/CSG 11516.2参考资料。

Ⅳ 电能质量

4.3.20 本条等同采用《电动汽车充电站设计规范》GB 50966。

4.3.24 充电设施在设计时应重视非线性负荷对公用电网电能质量产生的影响，并应采取积极有效的防范措施，减小或消除谐波分量。如不能达到国家相关标准规定的谐波控制要求，应采取有效的谐波治理措施。

根据规范《电动汽车充电站设计规范》GB50966，在电力系统中，对谐波的抑制主要有以下三个方面的措施：

1 降低谐波源的谐波含量。如增加整流器的脉动数、脉宽调制法、三相整流变压器采用Y／△或△／Y接线法。

2 在谐波源处吸收谐波电流。如采用无源滤波器、有源滤波器、静止无功补偿装置或采取限制电容器投入量等措施。

3 改善供电环境。如确保三相平衡、采用专门线路供电等。

在充电站（桩）中，可以采取以下若干措施来改善谐波：

1 通过增大单台充电机的滤波电感，降低单台充电机电流谐波的总畸变率。

2 采用功率因数校正手段（PFC）抑制或消除谐波电流。

3 采用PWM整流器获得直流母线电压，为一台或多台充电机提供直流输入。

4 安装滤波器以抑制谐波电流。

5 根据负荷特点合理配置无功补偿装置，在用户高峰负荷时使变压器高压侧功率因数不低于0.95。

4.3.27 计量点原则上应设在供用电设施的产权分界处。

4.3.28、4.3.29 明确充电系统电能计量装置的总体要求。

4.3.30、4.3.31 采用多种结算收费的方式，方便公用充电桩服务于社会电动车辆。

Ⅶ 照明

4.3.33 本条参考了现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 及《电动汽车充电站设计规范》GB 50966的相关内容。

4.3.36 采用集中控制或自动控制的方式，便于工作人员统一管理和节能。

Ⅶ 防雷与接地

4.3.38 本条为防雷的规定，需要注意的是室外充电设备应采取防直击雷措施。

4.3.40 应按工程具体情况及相关标准的要求，设置总等电位联结或局部等电位联结。

4.4 监控系统（平台）

4.4.1 自用的电动汽车充电设备由使用人自行管理、维护，可不设监控系统，如住宅小区住户的电动汽车充电桩。专用、公用电动汽车充电设施由于一般驾乘人员等非专业人员的使用，确保充电设备正常、安全地运行，对人身和设备安全极为重要，故一般情况下均需设置监控系统，仅在充电设备数量极少等特殊情况下才允许不设。

4.4.2 监控室可独立设置，也可与值班室、其他弱电机房合用。监控室内可根据充电设施的规模选择配置服务器、工作站和打印机等硬件设备，并宜设置不间断电源，以满足监控系统的可靠运行。监控室与充电场所靠近布置便于工作人员尽快处理出现的异常情况。

4.4.4 充电监控系统通常由监控主站、监控终端及通信网络构成。监控主站实现充电设备相关信息的收集和显示、充电设备的远方控制以及数据处理。监控终端采集状态数据，上传至监控主站，并接收和执行监控主站的控制命令（监控终端通常指交流充电桩、非车载充电机等充电设备的测控单元）。

1 充电监控系统宜具备根据变压器容量对所有充电设备进行总容量控制和功率分配的功能。

2 对非车载充电机运行的监视是为了能及时了解充电过程中，因非车载充电机故障而无法对电动汽车进行充电的非正常状态。对电动汽车储能单元储能状态监视的主要目的是，让使用者了解储能单元的剩余电量等信息，便于选择快充、慢充或定时、定量等充电方式。

4.4.5 配电系统监控分为保护和测控两个部分。根据配电系统一次方案的不同和对配电系统自动化程度要求的不同，推荐两个典型的配置方案。

方案一：主要用于10kV侧开关为真空断路器且对自动化程度要求较高的充电站。

保护部分：进线变配微机保护具备三段式过流保护、过负荷保护、低压侧零序电流保护、超温告警或跳闸、低压保护等保护功能，0.4kV开关采用开关自带的过流保护功能。

测控部分：具备配电系统各间隔的电流电压等电气参数的遥测功能、开关位置的遥信功能以及重要开关（10kV开关、0.4kV进线开关和联络线开关）的遥控功能。

另外，为了提高配电系统的自动化程度，实现配电站无人或少人值班，在0.4kV侧配置分段备自投装置。在其中一路电源失电的情况下，备自投装置可以快速地将联络开关合上，提高了充电站供电的可靠性。

方案二：主要用于10kV侧开关为负荷开关且造价较低的充电站。

保护部分：进线变开关用熔断器保护，0.4kV开关采用开关自带的过流保护功能。

测控部分：具备配电系统各间隔的电流电压等电气参数的遥测功能、开关位置的遥信功能以及重要开关（10kV开关、0.4kV进线开关和联络线开关）的遥控功能。

0.4kV侧不配置分段备自投装置。在其中一路电源失电的情况下，需要人工将联络开关合上。

4.4.6 安全防范系统一般包括入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等。电动汽车充电站应设置包括以上三种子系统的安防监控系统，但防护级别、防护深度，如监控摄像机的监控目标、监控区域，入侵探测器的安装位置、探测范围、探测手段、报警方式，以及出入口控制设备的安装位置、通行对象、通行时间等应根据充电站的重要等级以及安全管理要求进行设置。

出于对安全管理的考虑，在充电站的充电区、营业窗口等位置宜设置监控摄像机；在充电站的供电区、监控室等位置宜设置入侵探测器；在充电站出入口等位置宜设置出入口控制设备。

4.5 消防

4.5.3  目前针对热失控电池的灭火措施，较为有效的方法是使用大量、 持续的水给电池降温从而消耗电池化学反应产生的热量，充电基础设施应设置消防给水系统，消防水源等消防设施应有可靠的保证，当无法新建时应就近从周围建筑引入。

4.5.6 灭火器的配置应考虑是否有插电式混合动力汽车进入。室外充电区属于室外场所，根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140对建筑物危险性等级的划分原则，规定不考虑插电式混合动力汽车进入充电场所时，室外充电区应按轻危险级配置灭火器；当考虑插电式混合动力汽车进入充电场所时，室外充电区应参考汽车加油站的标准配置，按严重危险级配置灭火器。

4.5.7 电池热失控起火将会产生大量可燃、有毒烟气，将充电设备基础底座、配电室等内部电缆入口处进行防火封堵，以避免有毒气体沿电缆管道扩散。

4.5.10 充电设备及供电设备应在明显位置设置手动电源切断装置，作为明显断点，确保火灾发生后电源可靠切断。

4.6 节能与环保

4.6.5 根据现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的规定，公众曝露控制限值需满足表2的规定。

表 2 公众曝露控制限值

| 频率范围 | 电场强度E(V/m) | 磁场强度H(A/m) | 磁感应强度B(μT) | 等效平面波功率密度 Seq(W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Hz~8Hz | 8000 | 32000/f2 | 40000/f2 | - |
| 8Hz~25Hz | 8000 | 4000/f | 5000/f | - |
| 0.025kHz~1.2kHz | 200/f | 4/f | 5/f | - |
| 1.2kHz~2.9kHz | 200/f | 3.3 | 4.1 | - |
| 2.9kHz~57kHz | 70 | 10/f | 12/f | - |
| 57kHz~100kHz | 4000/f | 10/f | 12/f | - |
| 0.1MHz~3MHz | 40 | 0.1 | 0.12 | 4 |

5 施工和验收

  - 5.1 一般规定

5.1.1～5.1.2 规定工程施工及验收过程中应遵循的基本依据，以确保工程建设的合法性、合规性和质量可控性；同时强调了施工单位和其他相关单位在工程质量控制和监督方面的责任和义务。

5.1.4 为确保施工的质量和安全，施工过程中使用的测量与计量器具和检测设备需检定和校准，可以及时发现并纠正器具的误差，保证其测量结果的准确性。

5.1.5 本条规定了隐蔽工程验收的基本程序，应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行，经现场检查和资料复核，符合设计文件和规范要求，并在隐蔽工程资料上签字确认，方可进行下一道工序。

5.1.6 本条旨在强调施工单位在工程建设过程中应履行的环境保护责任，确保施工活动对环境的负面影响得到有效控制，促进绿色施工和可持续发展。

  - 5.2 施工

5.2.2 充电设备安装和施工应符合设计图纸和安装说明的要求。为保证设备使用及维护人员的人身安全，所有充电设备要可靠接地。电缆进出线孔洞封堵是电缆防火、防水及防止鼠咬的重要手段，电缆安装和施工结束后要做好孔洞封堵。

5.2.3 充电设备桩体应安装牢固。为防止充电设备受撞击损坏，可安装防护栏或防撞柱，并设置反光指示线或标志，提高周围人员和驾驶员的注意力。

5.2.4 充电设备供电电缆应采取必要的措施避免机械损伤，电缆敷设时可参考现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217 中“5 电缆敷设”的相关规定。

5.2.5 高压和低压开关柜的固定及接地应可靠，接地螺栓无锈蚀，柜体漆层完好，柜内电器元件齐全完好，所有二次回路接线正确，标识齐全清晰。

5.2.6 低压母线配置及安装架设应符合设计要求，且连接正确；螺栓应紧固，接触应可靠；相间及对地距离应符合规定。

5.2.7 监控系统的布线应根据监控设备的位置、摄像头的数量和种类，合理规划布线路径，在布线过程中要注意保护电缆，避免电缆受到损坏、挤压或扭曲，同时也要避免与电源线、电气设备和其他信号线路交叉或靠近，以减少电磁干扰对监控信号的影响，必要时可以采取屏蔽措施或使用抗干扰设备。监控系统的各设备连线应连接可靠、排列整齐、捆扎固定、标识清晰。

5.2.9 工程中使用的防火和阻燃电缆规格、型号应满足设计文件，严格按照设计文件的要求选用电缆，并加强对其选用、施工及使用的监督和检查力度，以确保电气系统的安全性和稳定性。

5.2.11 施工现场应采取噪声控制措施，环境噪声应符合现行国家标准

《声环境质量标准》GB3096的规定。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，“昼间”是指 6:00 至 22:00 之间的时段；“夜间”是指22:00 至次日 6:00 之间的时段。

  - 5.3 验收

5.3.4～5.3.6 这些条款对电动汽车充电基础设施工程竣工验收需要提交的申请文件、验收报告文件做了规定，验收申请文件和验收报告文件也是充电基础设施投入使用后的存档材料，以便今后对充电基础设施进行检修、改造等使用，并要求有专人负责维护管理。

6 维护与管理

    - 6.1 一般规定

6.1.1～6.1.2 规定了充电基础设施在运行维护过程中需满足的基本功能及要求，以确保充电场站提供安全、规范、透明的服务，保障用户的安全和权益，提升充电基础设施的可信度和可靠性，为用户提供更好的充电体验。

    - 6.2 维护

6.2.1 为实现电动汽车充电基础设施政府监管、企业运营、便民服务三大 功能，依据《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设运营管理办法》（晋政办发〔2023〕22号），公用 充电基础设施验收通过后接入山西省充电智能服务平台，开放相关数据。验收合格且接入平台的电动汽车充电基础设施方可投入商业运行。

6.2.3 本条规定了运维单位应定期委托有资质单位对充电量计量设施进行强制检定，检定后要及时更新并保存检定证书和记录，以备查证和备案。这项要求的目的是维护市场秩序，保障用户支付的充电费用准确，以确保计量准确、用户权益和安全。

6.2.4 本条明确了维护的规范要求，维护人员按照附录B中列明的维护内容和周期进行维护操作，发现潜在问题及时处理，提高设备运行效率，降低故障发生率。

6.2.5 为确保计时计费系统等功能正常运行，提供准确的充电服务和费用计算。维护人员需在系统版本升级后或定期对计时计费系统进行测试，确保系统稳定性和准确性。

6.2.6 为及时处理设备缺陷，避免潜在安全风险，保障用户和设备的安全。维护人员需做好故障标识、断电处理，并按照预定流程进行维修、报废或更换，保证设备正常运行。

6.2.7 本条主要规定了特殊情况下对充电设备进行安全核查及维护的要求：

1 极端恶劣天气可能对设备造成损坏或影响充电服务，需要进行安全核查和维护；

2 重大充电任务可能对设备造成额外负荷，需要进行安全核查和维护以应对挑战；

3 同类缺陷可能是系统性问题，需要及时处理，避免对整体运行造成影响；

4 新、扩建充电基础设施试运行期间，需要进行安全核查和维护，确保设备稳定运行。

    - 6.3 管理

6.3.1～6.3.9 本条明确了充电基础设施安全管理应包括的内容。参照《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设运营管理办法》中“第二十二条电动汽车充电基础设施安全管理”的相关规定。